江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-321          
项目名称：丹阳市天顺醋业有限公司5#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市天顺醋业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房

	
	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	1059㎡
	建筑总高度
	4.05m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度8m
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	丹阳市方园建筑设计有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	2017-010

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	谢辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	2017-010

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. 地勘报告上的楼栋号与图纸不相符，请设计与勘探单位核实该工程实际位置。

2.  雨篷板底宜设防裂钢筋，雨篷檐板高度超过250mm，须在距板顶200mm高位置设溢水孔，否则水荷载应按实际工况计算。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈碧凤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	2017-010

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	2017-010

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计说明。

2、有腐蚀性气体或蒸汽场所，应采用相应防腐蚀要求的灯具。详见GB50034-2013的3.3.4-2条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、总电箱AP1设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。



	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天顺醋业有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	2017-010

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、屋面防雷未作接闪网网格划分，不符合GB50057-2010的4.4.1条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集99D562、02D501-2己废止，应采用新国标图集。



	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


