江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-135      
项目名称：丹阳市安全生产监督管理局安全生产培训
考试点室内装饰工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年09月21日     
江苏省建设厅制

丹阳市安全生产监督管理局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           安全生产培训考试点室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	安全生产培训考试点室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市安全生产监督管理局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	装饰面积1310㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	设计部位
	丹阳职教中心培训综合大楼6-7层
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安全生产监督管理局
	工程名称
	安全生产培训考试点室内装饰工程

	设计编号
	17-177
	设计人
	沃洪群

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、防火设计说明，本工程建筑分类为丙类建筑？是什么意思？


	设计人
	沃洪群
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安全生产监督管理局
	工程名称
	安全生产培训考试点室内装饰工程

	设计编号
	17-177
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、电梯厅缺应急照明。

2、10～12轴进楼梯间过道（3个“安全出口”之间）缺应急照明。

3、监控室应设置应急照明。

4、六、七层总配电箱6AP1、7AP1应设置防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至有人值守值班室。

5、应设置消防设备电源监控系统和防火门监控系统。



	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安全生产监督管理局
	工程名称
	安全生产培训考试点室内装饰工程

	设计编号
	17-177
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、金属电缆桥架全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、应交待金属电缆桥架跨接线最小允许截面积要求。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安全生产监督管理局
	工程名称
	安全生产培训考试点室内装饰工程

	设计编号
	17-177
	设计人
	张炳华

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、GB50176-93及DGJ32/J08-2008已废止。

2、专篇中热负荷与设计说明不一致。



	设计人
	张炳华
	专业负责人
	郦文秀
	注册师
	


