江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-095      
项目名称：江苏省丹阳少阳职业高级中学江苏省镇江
未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月21日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳少阳职业高级中学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            江苏省镇江未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）


	
	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京华业建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）

	设计编号
	16-02
	设计人
	贾珍，朱钰

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少道路结构计算书

三、设计深度
1、道路结构组合需优化.建议改为3+5+30（二层）+20.沥青混凝土必须注明AC系列还是SUP系列；

路床建议采用6%石灰处理15cm。

2、缺少音符广场颜色沥青结构图.

2、竖向设计应采用黄海标高，取消相对高程。

3、建议4米道路设单面坡。



	设计人
	贾珍，朱钰
	专业负责人
	王嘉
	注册师
	


（景观园林）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）

	设计编号
	16-02
	设计人
	李昆

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它

1、应增加说明：设计规模（规划总面积、绿化等面积、投资规模等）与功能内容。
2、请再自查一下（结构专业）硬质地面、路面、草坪砖、景墙基础的受力层的强度，确保合理。

3、请再自查一下（结构专业）景墙、廊架、围墙等结构安全。

4、请再自查一下（水专业）道路、排水井（沟）、管线（图纸未见），是否与现场吻合。
5、无障碍设计：广场、道路等有高差的地方是否设置了供残疾人使用地坡道，其宽度、坡度及长度是否符合规范要求？

6、打图、晒图清晰度较差，看不大清楚。



	设计人
	李昆
	专业负责人
	王嘉
	注册师
	王嘉


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）

	设计编号
	16-02
	设计人
	朱 钰

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电源直埋应采用铠装电缆，详见GB50217-2007的3.5.3.-1条规定。

2、室外照明应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

3、室外配电箱的安装方式不详，应符合DGJ32/TC06-2011的5.7节相关规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、补充设计依据。



	设计人
	朱 钰
	专业负责人
	杨 峥
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地附属配套工程（一）

	设计编号
	16-02
	设计人
	朱 钰

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、室外摄像机立杆安装时，视频、电源、控制传输线缆应采取防雷接地措施。参见JGJ310-2013的9.5.5条规定。
2、电气设备外壳、金属电线管、灯杆、配电箱（柜）金属构架、接线盒、电缆钢带以及靠近带电部分的金属围栏等均应采取保护接地措施。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.1条规定。

3、配电箱LDX（TN系统）应安装重复接地装置。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.3条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	朱 钰
	专业负责人
	杨 峥
	注册师
	


