江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2017-013    
项目名称：丹阳市永达车辆部件有限公司车间三（室外）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年09月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市永达车辆部件有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             车间三（室外）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月22日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市永达车辆部件有限公司
	工程名称
	车间三（室外）

	设计编号
	ZJ2017-002
	设计人
	沈杰

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，车间三在埋地消防环网检修时，两路进水同时关闭。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，消防水池进水应计量。

2，应提供市政雨水管接入口位置及管径标高，市政给水管应满足室外消防供水要求。

3，部分室外消火栓、水泵接合器距建筑过近，不宜小于5米。



	设计人
	沈杰
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


