江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-021       
项目名称：丹阳市华昌房屋开发有限公司汇金天地二期
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年09月22日   
江苏省建设厅制

丹阳市华昌房屋开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的汇金天地二期    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年09月22日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

华昌房屋汇金天地二期2017029  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	11#楼
	
	11F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12#楼
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13#楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	14#楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	17#楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	19#楼
	
	22F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	20#楼
	
	7+1F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	21#楼
	
	11F
	框剪
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	A7#商业
	
	3-5F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	A8#商业
	
	3-5F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	A9#商业
	
	1-2F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	A10#商业
	
	2F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	A11#商业
	
	3F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	地下室
	
	-1F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	备注：场地内所有建筑均位于地下室范围内，且为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 因场地内所建筑均位于地下室范围内，且为同一大底盘，故20#楼、商业A7#、A8#、A9#、A10#、A11#及地下室的地基基础设计等级均为乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。（均应为甲级）

2、 因场地内所建筑均位于地下室范围内，且为同一大底盘，故20#楼、商业A7#、A8#、A9#、A10#、A11#及地下室的桩基设计等级均为乙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。（均应为甲级）

3、 基坑支护结构安全等级为三级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条（详见条文说明）。

4、 按环境类型地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.8条表16.4.8。

3、 其他

1、 土对钢结构具有弱腐蚀性，缺乏依据，且基础均为钢筋混凝土结构，并位于地下水位以下，建议删除掉。

2、 地下室、20#楼、21#楼、商业A9#及A10#建议采用筏板基础欠妥，因为均在同一个大底盘上，应建议均采用桩基，能很好控不均匀沉降变形。



	设计人
	吕竹花
	专业负责人
	吕竹花
	注册师
	雷创锋


