（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑9#住宅

	设计编号
	16-101-9

	  二、1条回复，需提供结合通气管（是否为H管件）的接入点标高，确保高于洗脸盆0.15m。

  五、4条回复，屋面消防管道影响疏散通道。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


