（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02

	一、2条回复，二层地漏排水支管仍处于下层空间。

二、3条回复，分功能设置水表是绿建要求，必须设。

二、2条回复，仍缺阀门，XL2和XL4仍然可能同时关闭。



	设计人
	贾珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贾珍
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    李量
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


