
暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	畅园27#楼

	可再生能源
	太阳能热水系统
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架，GB50841-2014第5.1.4条。

（二）、强制性标准

1、排烟系统上设置70℃防火阀，不满足要求。
（三）、系统可靠性及其他

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002已废止。

2、生活泵房、配电间设置排风系统，应有补风措施，保证风量平衡。

3、通风系统管井、风机应采取有效的防噪、减震措施，不应对周边住户产生影响。

4、缺标准层平面图，前室是否具备自然排烟条件。

5、地下室为一个防火分区还是两个防火分区。



	设  计  人
	赵静
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	丁玉
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-9-22

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	畅园23#楼

	可再生能源
	太阳能热水系统
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架，GB50841-2014第5.1.4条。

（二）、强制性标准

1、排烟系统上设置70℃防火阀，不满足要求。
（三）、系统可靠性及其他

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002已废止。

2、生活泵房、配电间设置排风系统，应有补风措施，保证风量平衡。

3、通风系统管井、风机应采取有效的防噪、减震措施，不应对周边住户产生影响。

4、缺标准层平面图，前室是否具备自然排烟条件。

5、地下室为一个防火分区还是两个防火分区。



	设  计  人
	赵静
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	丁玉
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-9-22

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


