江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-373          
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司蒋墅佳苑配电房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           蒋墅佳苑配电房 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	蒋墅佳苑配电房

	
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	227.7㎡
	建筑总高度
	5.30m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独立基础

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑配电房

	设计编号
	17-189-31

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑配电房

	设计编号
	17-189-31

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）
四、设计深度

1、屋面框梁为折梁，宜抽单榀复核梁、柱配筋。

	设计人
	冷凯凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


