	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目。图书馆

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖开发区

	
	建筑面积
	21057.7㎡
	建筑总高度
	28.350m

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一类（新标准：大型）高层公共建筑

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏省建筑园林设计院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目。图书馆

	设计编号
	Z2015-A036
	绿建
	■三星 
□二星
	节能
	■甲类   ■65％    
□乙类   □50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。
2、按图书馆规范7.3.1的规定的要求，设计各类用房或场所的噪声级分区及允许噪声级。
（三）、其它 
1、本工程的绿建（节能）方案评审报告有吗？请提供。
2、外墙复合材料保温板厚度宜小于40mm，采用60mm，应专门的加强措施。     
3、五项污染物指标图纸显示不清楚。

4、图纸应显示外门的传热系数（K1.4）？做法（材料）？外窗的遮阳（卷帘一体化）？

5、节能模型计算：四层的屋顶花园，玻璃顶未按节能计算。且无任何的性能指标。
6、四层的屋顶花园上方的五层：模型计算时多设了一层屋面板，计算错误！四、五层模型计算5轴、9轴的外窗K=4.20也错误！
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	2
	2017.08.4


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目。图书馆

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、强制性条文

1、首层的防烟楼梯间（楼梯E）借用走道做扩大前室，即便可行，但必须直通室外（建规6.4.3条）。

2、多处配电间的门应采用甲级防火门（建规6.2.7条）。

3、防火分区3F-1在二层的北侧两个出口不是安全出口（未直通前室或室外），因此南侧的两个安全出口疏散距离超标（建规5.5.17-4条，应≤37.5米）。防火分区图所画的北侧两个出口不符合安全出口的要求，仅仅是到了另外一个防火分区。
4、三层疏散走道上不要加门阻挡，确实功能需要的话，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具能易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识（建规6.4.11-4条）。另外四层J-K的6轴处的门也是。
二、强制性标准

1、本套图纸缺总图。请检查消防车道是否符合规范要求？
2、耐火等级是一级，但是说明的 16.10条显示的各种构件大耐火极限时间全部是二级耐火等级（建规5.1.2条）。

3、消防电梯在首层应直通室外或专用防烟通道（建规7.3.5条）。
4、首层的密集书库等房间的门应全部是防火门（如K轴12轴的门），才有防火作用（建规6.2.3条）。

5、内天井式的楼梯间的内侧扶手高度900是不够的（不仅是水平段），均应考虑1100mm的安全高度（参见通则6.6.3条）。
6、疏散走道两侧采用铝合金玻璃隔墙（如三层6轴、9轴），其耐火极限应不低于1.0h（防火规范 表5.1.2）。
7、干挂花岗岩的空腔怎么防火处理，应在大样上设计出来（建规6.7.9条）。
8、书库（文献资料防护）底层地面基层应采用架空地面或其他防潮措施（图书馆规范5.3.2条）。
三、安全隐患
1、通向不上人屋面的门，既然平时都关闭，就应该取消，改成窗，使用时反倒留有后患。
2、许多单块玻璃大尺寸的大于3平方米（如MC8440单块玻璃达5.2平方米），使用5mm厚很不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。
四、其他

1、签字栏：民用建筑工程须注册建筑师担任项目负责人，苏建科〔2001〕167号文。
2、缺总图、缺主要的技术指标（规划、停车、绿化、消防等）。
3、高层建筑Ⅱ级防水等级不够了。
4、三层6-9轴的C轴处的防火卷帘有必要吗？此处的3F-1分区，三层与二层是同一个防火分区。
5、注意2-2剖面图，K轴顶层的净高偏低。

6、防火天窗应详细设计，说明具体做法、什么材料、耐火极限、与节能保温的关系等。
7、建施21：楼梯E平台下方的一层疏散出口高度可能不够，请核查！

8、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。
9、电梯无机房、多品种，建设单位尽快确定品牌后，补充电梯建筑详细设计图后，方可施工。

10、建25图，临空栏杆的做法，设计深度不够，未反映主要内容。
11、无障碍楼梯应有设计图纸（残规3.6.1条）。无障碍电梯应有设计图纸（残规3.7条）。
12、设计说明应明确建筑工程设计等级：一类（新标准：大型）高层公共建筑。

13、大台阶很宽，大于4股人流，中间应设安全扶手（通则）。

14、这么大的项目，没有自己独立的设计编号？
15、防火分区图画的不清楚：建筑面积应统计清楚，如1F-1、1F -2防火分区错误很大。

16、防火分区图画的不清楚：五层防火分区5F-2（面积看上去好像大于1000㎡），感觉少1个疏散口。


	设计人
	张雷
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	伍昭翰
	强制性标准
	8
	
	建筑防火 
	4

	审核人
	杨斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	伍昭翰
	执业证章号
	3201088-007
	
	建筑设备
	


