（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1#生产辅助房

	设计编号
	XQ18-001-3

	四、其他
1、规划图无此建筑？未见批文？

复审意见：还是未见。

2、消防水池门口应有挡水设施。

回复：未见修改单（未闭合）。

3、钢结构构件的耐火极限应写清楚。

回复：未见修改单（未闭合）。



	设计人
	李功龄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


