江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-019      
项目名称：江苏省丹阳少阳职业高级中学江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年10月23日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳少阳职业高级中学  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年10月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程

	
	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程

	设计编号
	DY18-002

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准
1、缺少道路结构计算书

2、缺少景墙结构计算书

三、设计深度

1、沥青混凝土AC13、AC20改为；AC-13、AC-20；

花岗岩平侧石、立缘石改为：花岗岩平石、侧石。

2、混泥土改为混凝土.

3、缺少路床设计说明，建议采用6%石灰处理15cm。

4、花岗岩平石、侧石基础改为混凝土，水稳和灰土无法施工。


	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程

	设计编号
	DY18-002

	一、节能方面

（无） 

2、 强制性条文

（无）

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，根据南京华业建筑设计院送审的排水总图，本工程雨污排口标高均7.0左右，与本工程相差较大，且场地和外围道路标高也相差较大，请核查。



	设计人
	张同智
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程

	设计编号
	DY18-002

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、室外灯具的防护等级不详，不符合JGJ/T163-2008的3.3.3条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、室外弱电管线埋深不详。

2、室外摄像头的防护等级不详


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	江苏省镇江未成年人社会实践基地场地设计附属配套工程停车场片区及附属工程

	设计编号
	DY18-002

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、室外摄像机立杆安装时，视频、电源、控制传输线缆应采取防雷接地措施。详见JGJ310-2013的9.5.5条规定。
2、3.5m高杆灯应设置避雷针和接地网，详见DGJ32/TC06-2011的8.4.3条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


