江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-040      
项目名称：江苏云阳房地产开发有限公司华都锦城北区

低层住宅地块A1# A2# A3# A5# A6# A8#楼幕墙工程设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年10月23日     
江苏省建设厅制

江苏云阳房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           华都锦城北区低层住宅地块A1# A2# A3# A5# A6# A8#楼幕墙工程设计  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年10月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	华都锦城北区低层住宅地块A1# A2# A3# A5# A6# A8#楼幕墙工程设计

	
	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上3层 ；地下1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装璜有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


石材幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块A1# A2# A3# A5# A6# A8#楼幕墙工程设计

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

1、多处临空栏杆，防护不足，如 “栏杆大样”显示明显的可踏面（见GB住宅建筑规范5.1.5条）。另见省住宅质量通病标准9.5.2条。必须保证高度、宝瓶净间距。

三、强制性标准

1、地上耐火等级一级错误，与原土建设计不一致。设计说明的一级防火等级错误！

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、缺节点图（设计说明已有）：外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板（不在层高处、未断开）处，采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。应注意：防火封堵材料封堵应整体插入，连同外保温系统一并隔开！所填防火岩棉密度通常应大于100kg/m3（见防火规范附录）。

2、设计说明应有建筑规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。本次审查仅限于外装。

3、本次审查仅限于外装“石材幕墙施工图设计”、不涉及原结构、节能、消防部分。

4、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

5、外墙石材幕墙许多的“组合杆件”构造做法也比较专业，并没有相应的理论依据，以及存在施工单位的经验做法，请再仔细自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？并回复自查结果！


	设计人
	朱勤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	戎红鸣
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块A1# A2# A3# A5# A6# A8#楼幕墙工程设计

	设计编号
	

	一.强制性条文 

（无）

二、安全性问题 

（无）

三、强制性标准

1. MJD-01-08图纸：05节点大样，窗台下埋件未设在主体构件内，不安全。

四、设计深度

1. A1-MJ-01-78图纸注1:后置锚栓锚入结构主体砼构件内的有效长度值≤150mm有误。

2. 提供的横梁立面布置图应注明间距尺寸；立柱立面布置图中应注明立柱伸缩缝设置位置；提供的石材安装节点图中石材尺寸均小于800mm，与实际安装石材尺寸是否一致？

3. 缺后置锚栓承载力的设计值。



	设计人
	朱 勤
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	戎红晖
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	1

	审核人
	戎红晖
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


