江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       外接2018-021        
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司
高邮市虎踞湾小区人防地下室 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年10月10日     
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮市虎踞湾小区人防地下室 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年10月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市


	
	建筑面积
	21900㎡

（防护面积20463）
	建筑总高度
	通高-5.15m。
层高3.50m

	
	建筑层数
	地下1层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	框架剪力墙结构
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	常州市规划设计院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	华汇工程设计集团股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、分隔与上部是住宅保温、隔声的无做法？未设计？

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、公共建筑施工图绿色设计电气专篇，所在城市扬州错误。




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、应总体说明一下本大地库（可以与全部地库共计）总的：停车当量、机动车出入口、车道数（车库规范4.2.6条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、请认真核对与非人防图的衔接：

①如非人防图的“C14防火分区”就是人防图的“Q-2防火分区”所标注的面积矛盾，非人防图的“C14防火分区”面积为3727㎡，人防图的“Q-2防火分区” 面积为3401㎡，差距很大。

②在人防图上标注右侧的“防火分区号C11、C13、C14、C15”错误，相应的面积也都错误，均与非人防图不一致。 

3、剖面图比例很小，剖到住宅部分，只是个大概念，具体的墙梁没有画出来，一定要注意与上部建筑的连接是否可靠？

4、汽车库通过安全通道可以借用住宅的疏散口作为安全出口时，应保证畅通，请再次检查一下，特别注意对照住宅的一层平面图，保证“在住宅的首层务必要直通室外”。

5、与上部所有建筑是否精密衔接？请自行检查疏漏，防止错误！

6、要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施、并划定区域（车库建筑设计规范3.2.13条）。

7、涉及人防部分图纸（应同一单位设计），且尚需由人防部门再专项审查。

8、汽车库坡道入口好像距离道路较近，请核查。


	设计人
	金平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	唐建富
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈  波
	项目负责人：唐建富
	
	建筑设计
	

	注册师
	唐建富
	执业证章号
	3300270-005
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 抗拔桩应选用抱箍式连接或内扣式内螺纹连接的抗拔管桩（详见2015年苏G图集）。

2. 汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱，框柱箍筋应加强。GB50011-2010（2016年板）-6.3.9-1.4条规定。

3. 地下室挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

4. 地下一层层高4.45米，墙厚度宜按层高或无支长度较小值的1/16控制，GB50011-2010（2016年板）-6.4.1条要求。

5. 计算书：

1）地下室顶板绿化填土荷重应结合景观设计，考虑局部堆坡超过1.50m填土荷载。

2）缺梁、板上荷载计算统计过程，框柱应按双偏压计算。

3）二级抗震等级的塔楼，相关范围的框柱、梁抗震等级应与塔楼同，需提供与上部塔楼相关范围的框柱、梁配筋计算结果并应包络设计。

4）上部多层塔楼的框柱对应的地下室框柱配筋也需满足GB50011-2010（2016年板）-6.1.14-3.1条规定。

5）上部高层住宅塔楼地下室及以下部分的砼构件未见计算书。

6）大底盘而单塔楼结构嵌固部位在基础底部，仍应考虑地下室顶板的实际嵌固作用，按单塔楼嵌固在地下室顶板和基础底部进行承载力计算，取包络设计；顶板应满足嵌固楼层的构造要求，且按10.6.2条规定对相应部位的楼板加强构造措施。

四、设计深度
1. 外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强。

2. 结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。

3. 筏板厚度考虑结构耐久性宜加厚。

4. 塔楼各墙编号的尺寸：平面图与表格里的不一致，与图名下的说明也有矛盾，请设计人员认真核查并改正。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	徐凯华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	卓春笑
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马 勇
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	卓春笑
	执业证章号
	3300270-S028
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1消火栓系统应设试验消火栓。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  7.4.9条.

2 机动车库应按停车层设置楼地面排水系统，排水点的服务半经应符合《车库建筑设计规范》JGJ100-2015  7.2.5条。
3本工程为区域消防系统，单体消防系统未有水泵接合器，主环网上（地下车库部分）应设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014 5.4.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他


	设计人
	陈珂波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	夏建飞
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	陈文玺
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、防化通信值班室应按照GB50038-2005的7.5.12条相关规定，设置插座和断路器。

2、洗消间应按照GB50038-2005的7.5.9条相关规定，设置插座。

3、地下层等停车设施应按相关规定比例预留充电桩电源装置，供配电系统宜专设。详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。

4、未明确CO气体探测器安装高度，不符合GB50493-2009的6.1.1条、6.1.2条相关规定。

5、住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。
三、安全隐患

1、当线缆保护导管和槽盒（桥架）内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

四、其他

1、应明确一级负荷用电设备。

2、配电干线系统图缺电源标注。

3、配电间应设置电源插座。

4、2～3轴/C轴防化通信值班室缺消防专用电话分机。



	设计人
	赵煜华
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐程运
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘松涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、F-2号口部附近的防化通信值班室兼配电间缺MEB。


	设计人
	赵煜华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐程运
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘松涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区人防地下室

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、强制性条文方面

（无）
三、强制性标准方面

1.风机房应采用有效的隔声措施，满足DGJ32/J2602017第5.4.10条。

四、设计深度方面: 

（无）
五、其它方面: 

1.设计依据GB50045-95已废止。

2.设计说明应明确非机动车库的排风、排烟要求，地下非机动车库排烟量应按苏安办（2018）39号文执行。

3.非机动车库排烟、排风合用时，应明确其转换措施。

4.设计说明5.1.3条与设计内容不符。



	设计人
	安栋
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陆媛媛
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	盛建国
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


