江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-173-1          
项目名称：丹阳市投资集团有限公司丹阳市夕阳红康体
服务中心（加固） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年10月31日     
江苏省建设厅制

丹阳市投资集团有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市夕阳红康体服务中心 （加固）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年10月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心

	
	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	1923.72㎡（加固）
	建筑总高度
	17.85m

	
	建筑层数
	地上4层（局部5层）  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	三 类

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江市规划设计研究院
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心（加固）

	设计编号
	2018-建-09/01-2
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心（加固）

	设计编号
	2018-建-09/01-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	童培鸿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	黄振新
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄振新
	项目负责人：黄振新
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄振新
	执业证章号
	3201270-004
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心（加固）

	设计编号
	2018-建-09/01-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 提供的3号楼加固计算书显示：底层侧向刚度有可能小于二层的50%，设计应分析结构规则程度再采取正确有效的加固方案，同时应按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-1.4条要求对角柱进行加强。

四、设计深度
1. 现场查看：2交B~G轴上没有墙体，改造图上加了墙体，要复核该部位梁、柱的安全性；在三、四楼层地面靠近该部位均有贯穿开间的板面裂缝，因板底有吊顶，未能查看到楼面板实际情况，请设计在加固施工前会同甲方进一步查明裂缝开展原因，有针对性的提出加固方案，确保结构安全。

2. 在C交3和D交3轴处加框柱改变单跨框架结构，图上框柱部分纵筋是穿过楼层梁而绑制的，柱下设桩基础，不知桩如何施工？

3. 在砖混结构屋面渗水现象比较严重，现场查看发现：除原防水层受破坏和老化原因外，另一个就是屋面地坪做品超重，屋面重做防水时需对原屋面进行卸载，防水做完的荷重应小于原设计图纸的承载力。

4. 改造部分建筑屋面的檐沟大样图与平面图不一致。



	设计人
	岳统锦
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王 云
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	王 云
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王 云
	执业证章号
	3201270-S001
	
	
	


