江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-239       
项目名称：丹阳市亚光车辆附件有限公司厂房、办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年11月13日   
江苏省建设厅制

丹阳市亚光车辆附件有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房、办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年11月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

亚光车辆附件2018（勘）161  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房 
	12.0m
	1F
	钢结构
	柱下独基
	
	20T
	乙级
	III类

	2#厂房 
	12.0m
	1F
	排架
	柱下独基
	
	10T
	乙级
	III类

	3#厂房 
	12.0m
	1F
	钢结构
	柱下独基
	
	10T
	乙级
	III类

	办公楼
	17.0m
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 勘探点平面位置图上，拟建3#厂房剖面顺序有误，不符合苏K01-2011第5.1.4条。

2、 ②层粉土状态定为稍密有误，48个土样中仅2个为稍密，其余均为中密，且局大部分孔的Ps值均大于2.5MPa，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.10条表3.3.10-1。

3、 按干湿交替条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有微腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条（CL-：132mg/L>100mg/L)。

三、其他

1、依据的技术标准中：GB50007-2002、JGJ79-2002注意更新。

2、按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）有关条款，建筑场地环境类型属IC类欠妥，所采用的规范与场地环境类型不匹配，请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


