江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-043      
项目名称：丹阳投资集团有限公司丹阳市廉政文化教育基地修缮  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年11月16日     
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司 ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市廉政文化教育基地修缮   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年11月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市廉政文化教育基地修缮

	
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	项目地址
	埤城

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	


	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市廉政文化教育基地修缮

	设计编号
	18-Z5

	一、强制性条文

1、应增加说明：安装门禁系统的门M1021、M1521在火灾时，不需要钥匙等任何工具即能从内部打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标志（建规6.4.11-4条）。

二、强制性标准

1、设计说明：控制好室内环境质量（不应按二类控制）。甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

三、安全隐患

1、设计说明的“第八.九条”要求：结构荷载变动，需原设计结构人员及单位复复核、调整、确认。请提供相关设计文件（特别是二层服务用房增加卫生间部分）。

四、其他

1、虽然是局部改造，应大体介绍一下本建筑的基本情况，如：建筑已经使用年限？剩余使用年限？建筑面积？建筑高度？建筑功能？建筑耐火等级？建筑类别？改造后影响原建筑的主要内容？等等。

2、项目负责人：赵雪林未签字。

3、设计编号18-Z5在2018年8月的改造图中已经用过了，不应重复。

4、说明120厚轻质隔墙、150厚的轻质防火隔墙，具体是什么材料？具体做法？耐火等级及耐火时间？



	设计人
	魏琳
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市廉政文化教育基地修缮

	设计编号
	18-Z5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市廉政文化教育基地修缮

	设计编号
	18-Z5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市廉政文化教育基地修缮

	设计编号
	18-Z5

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


