
暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	丹阳市人民医院新建门急诊住院综合大楼  门急诊楼  二星

	可再生能源
	太阳能热水系统
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	建筑面积25450㎡  -1+5层  22.8m  冷水机组+多联机  QL=1621.05kw   Qr=1418.32kw  
一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

1、空调水管的保温要求不满足GB50189-2015附录D的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
（三）其它
1、负荷计算书应按苏建科（2015）171号完善，缺相关指标、围护结构的传热系数，缺负荷汇总；计算书新风量与设计说明及绿建专篇不符。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、通风空调系统横向应按防火分区设置（地下室）。

（三）、系统可靠性及其他

1、GB50243-2002、DGJ32/J08-2008已废止。

2、侧墙上的排烟口应明确其安装高度。

3、一层急诊检验室及地下楼梯间的排烟措施应明确。

4、 采用自然排烟的场所应标明可开启外窗的位置及面积。
5、一个防火烟分区多个排烟系统，火灾时应有同时开启的措施（中庭）。



	设  计  人
	石朋波
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	桑海龙
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	桑海龙
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018-1-11

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


