
江苏天工爱和特钢有限公司（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	粉末冶金项目 
	
	1F
	钢结构
	桩基
	
	50T、32T、20T
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

无

三、其他

1、《建筑物与勘探点平面位置图》上，未见深度为3.0米基坑范围，请标注。

2、本工程采用天然地基的可能性很小，原因上部土层的工程性能太差，行车吨位大，建议去掉。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2018.11.20



