（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目-7#楼 

	基础形式
	桩  基 
	抗震等级
	二  级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 
 (无)
二.安全性问题: 
(无)
三.强制性标准
1. GS-07：桩间距不满足JGJ94-2008-表3.3.3规定≮3.0d，A、B轴布桩不尽合理。
2. 计算书：
1）GS-21：2~5交E~H梁布置和计算模型不一致。
2）补充装配预制率计算书。
四.设计深度
1. 连梁的砼标号和抗震等级与墙同应在梁结构平面布置图上注明，同时弱连梁的砼标号和抗震等级也应该按连梁标注。
2. 连廊处边梁上翻，框柱的箍筋加密区应加大。
3. 塔楼地下室顶板与纯地下室顶板高差较大，应采取措施来解决有效合理的传力路径。
4. GS-17：B轴上构架2.80m高，应验算该处构架强度。
5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	方闽莉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	3300028-S005
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2018.11.22

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


