江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-005       
项目名称： 江苏恒翔印务有限公司厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年01月08日   
江苏省建设厅制

江苏恒翔印务有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年01月08日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

恒翔印务2017（勘）250 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂房
	15.0m
	1F
	钢结构
	桩基/柱下条基
	
	20T（多台）
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 场地工程地质条件中：⑤层粉砂描述摇震反应、光泽反应、干强度、韧性有误有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.7条表3.3.7。

三、其他

1、 气象要素中：建筑场地环境类型属II类欠妥，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 水对建筑材料的腐蚀性评价，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 ②层粉土缺标准贯入试验。

4、 按《岩土工程勘规范》（GB50021-2001）（2009年版）有关条款，建筑场地环境类型属Ic类，是否是规范混淆，请复核。

5、 拟建工程概况中：场地为空地，而勘探点平面布置图中显示有鱼塘两个，报告中未说明场地是否经过平整，请补充说明。

6、 因厂房内有20T行车，故对室内地坪要求较高，宜建议对鱼塘等部位的室内地坪地基进行处理，避免室内地坪地基不均匀沉降，造成地面开裂，影响使用。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


