江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2018-040      
项目名称：丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年10月30日     
江苏省建设厅制

丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年10月30日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	工程名称
	江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8

	设计编号
	2010-B-012

	一、审图主要目的

1、属于事后补审，按照申请文件及批示：主要作为测绘所用。

二、审查意见

1、涉及建筑边界调整，应提供规划依据！

2、涉及到结构受力变化，结构专业应同步调整！



	设计人
	李文科
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	林刘力
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	林刘力
	项目负责人：林刘力
	
	建筑设计
	

	注册师
	林刘力
	执业证章号
	1101030-018
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	工程名称
	江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8

	设计编号
	2010-B-012

	一.强条及安全性问题:
（无）

二.强制性标准
（无）

三.设计深度

（无）



	设计人
	王 刚
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	谢庆杰
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	谢庆杰
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	谢庆杰
	执业证章号
	1101030-S022
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	工程名称
	江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8

	设计编号
	2010-B-012

	一.强条及安全性问题:
（无）

二.强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 消防规范应执行现行版。

2 商业网点应该设置自动喷水灭火系统。
3 部分区域同时关闭消火栓数量超5个，环网上应增设阀门。

4 消火栓系统缺试验用消火栓。


	设计人
	郭  磊
	
	
	
	
	

	专业负责人
	侯安郡
	
	
	
	
	

	审核人
	侯安郡
	
	
	
	

	注册师
	
	
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	工程名称
	江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8

	设计编号
	2010-B-012

	一、节能方面

1、绿建设计专篇所在地市镇江有误。

二、强制性条文

1、未说明消防配电线路敷设的防火保护措施，不符合GB50016-2014（2018年版）的10.1.10-1条相关规定。

2、未说明消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间，不符合GB50016-2014（2018年版）的10.1.5条相关规定。

三、强制性标准

1、未明确非消防配电线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定

四、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

五、其他

1、设计依据补充GB50016-2014（2018年版）、JGJ48-2014。

2、配电箱（SY-Cg等）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

3、小型商店营业厅宜设置备用照明和值班照明，详见JGJ48-2014的7.3.2条相关规定。



	设计人
	康玉祥
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱海燕
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	朱海燕
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	工程名称
	江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8

	设计编号
	2010-B-012

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、SPD符号箭头方向反。


	设计人
	康玉祥
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱海燕
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱海燕
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


