江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-274       
项目名称：江苏嘉茂电力科技有限公司厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年12月07日   
江苏省建设厅制

江苏嘉茂电力科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年12月07日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

嘉茂电力科技2018（勘）134（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	5F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	1F
	钢结构架
	柱下独立基础
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、⑦层粉土状态定为稍密欠妥，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.10条（6个土样中只有1个属于稍密，宜定为“稍密至中密，以中密为主”）。

三、其他

1、依据的技术标准中GB50007-2002请注意更新。

2、在气象要素中：建筑场地环境类型属II类，在土和水对建筑材料的腐蚀性中：建筑场地环境类型属Ic类，请复核确认或者注明以什么规范判定的。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


