江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-022      
项目名称：丹阳市新桥中心小学丹阳市新桥中心小学
场地恢复及室外管线
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年12月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市新桥中心小学  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹阳市新桥中心小学场地恢复及室外管线   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市新桥中心小学场地恢复及室外管线

	
	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学场地恢复及室外管线

	设计编号
	DY18-109


	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、缺少工程区域位置图。

2、缺少工程量清单。

3、设计设计标高应采用黄海高程。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学扩建工程场地恢复及室外管线

	设计编号
	DY18-009

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	张同智
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学扩建工程场地恢复及室外管线

	设计编号
	DY18-109

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他
1、AAP1配电柜设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学扩建工程场地恢复及室外管线

	设计编号
	DY18-109

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


