（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学扩建工程新建3号楼

	设计编号
	DY18-009
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、现浇混凝土楼板，撞击隔声量不能满足75分贝（中小学规范9.4.2条）（绿色建筑评价标准8.1.2条）！教学用房的楼层间及隔墙应进行隔声处理（中小学规范5.1.13条）。

第一次复审意见：设计5mm的隔声垫应在绿建专篇中填写！5mm的隔声垫应提供相关的设计依据（如江苏省的技术规程）。（镇政建【2018】161号文）。

2、外墙采用复合材料保温板时，应采用防脱落措施，应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

第一次复审意见：应按镇政建【2018】161号文要求设计！

（三）、其它 

1、绿建专篇做了太阳能光伏发电系统，屋面应画出具体的位置及相应的设计图（省绿建审查要点32条）。

第一次复审意见：应按省绿建审查要点32条要求设计！

2、提供审查提过的绿建方案！

第一次审意见：请提供审查提过的绿建方案！



	（建筑）专业第一次复审意见

建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学扩建工程新建3号楼

	设计编号
	DY18-009

	四、其他

2、未见到批准的规划图？ 

第一次审意见：还是未见到批准的规划图？



	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	项目负责人：张新方
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	3204647-002
	
	建筑设备
	


（给排水）专业第一复审意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心小学
	工程名称
	丹阳市新桥中心小学扩建工程新建3号楼

	设计编号
	DY18-009

	  修改图中，2层楼面下悬吊主环网上应增设阀门，否则环网检修时，消防主管全部关闭。


	设计人
	张同智
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


