江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2018-044      
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳东城金街项目9#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目9#（修改）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月19日

                           （审查机构章）

（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目9#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 兼做消防软管接口水龙头前面宜设置真空破坏器。



	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄兰兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡  昇
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目9#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充电气修改设计说明，详细说明修改内容。
2、普通电梯改为消防电梯，应设置电梯井道坑底排污泵，此泵为消防设备。

3、修改部分未用云线划出，看不出修改内容。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目9#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目9#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无

2、强制性标准方面: 

无

3、其它: 

1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93已废止。

2.DGJ32/J08-2009已废止。

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

1.合用前室的加压送风口应设在入口顶部形成风幕或入口需在送风口的扩散角范围内，楼梯间可采用自然通风，GB51251-2017第3.1.3.2条。

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1.应明确活动室的防烟分区面积、净高及有效开窗面积要求。

2.地下自行车库应明确储烟仓高度，排烟口排烟量应满足GB51251-2017第4.6.14条。

3.工程概况应有建筑层数、建筑高度、耐火等级及建筑类别等。

4.应明确加压送风管的耐火极限要求及采取的措施。

5.实际排风量与设计排风量相差太大，应分别设置风机。



	设计人
	  徐鹏飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	漆海兵
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	漆海兵
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


