江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2018-043      
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳东城金街项目7#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目7#（修改）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月19日

                           （审查机构章）

（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 兼做消防软管接口水龙头前面宜设置真空破坏器。


	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄兰兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡  昇
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充电气修改设计说明，详细说明修改内容。
2、普通电梯改为消防电梯，应设置电梯井道坑底排污泵，此泵为消防设备。

3、修改部分未用云线划出，看不出修改内容。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无

2、强制性标准方面: 

无

3、其它: 

1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93已废止。

2.DGJ32/J08-2009已废止。

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

无

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1.应明确物管用房的防烟分区面积、净高及有效开窗面积要求。

2.地下自行车库应明确储烟仓高度，排烟口排烟量应满足GB51251-2017第4.6.14条。

3.工程概况应有建筑层数、建筑高度、耐火等级及建筑类别等。

4.应明确加压送风管的耐火极限要求及采取的措施。

5.实际排风量与设计排风量相差太大，应分别设置风机。



	设计人
	  徐鹏飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	漆海兵
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	漆海兵
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


