江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-046      
项目名称：丹阳市投资集团有限公司丹阳市夕阳红康体
服务中心室内装修工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市投资集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市夕阳红康体服务中心室内装修工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心室内装修工程

	
	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	4219.52㎡
	建筑总高度
	17.85m

	
	建筑层数
	地上4层（局部5层）  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心室内装修工程

	设计编号
	CT2018-08/03

	一、强制性条文

1、多功能厅人数超过60人，门应外开（建规6.4.11条）。另外三层棋牌室人数也超过60人（建规5.5.21-4条），门也应外开。另外，一层靠近M轴的安全出口门（借用疏散出口）甲FM1523应向疏散方向开启。

二、强制性标准

1、五类空气污染物设计未填写！应选择为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

三、安全隐患
（无）
四、其他

1、楼板的隔声措施还做不？

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分（消防设计部分尚需专业消防部门审查）。

3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

4、本建筑概况应全面介绍建筑的基本情况：建筑面积、建筑层数、高度、设计等级、装饰面积（或提供装修造价）等主要内容。

5、封面，项目设计负责人空缺，没有亲笔签字？

6、封面，出图时间2018.2，而土建设计出图时间2018.7，而土建设计审查时间2018.9，顺序错误！



	设计人
	吴轶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	蔡君兰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	蔡君兰
	项目负责人：蔡君兰
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	3201270-004
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心室内装修工程

	设计编号
	CT2018-08/03

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患
（无）
四、其他

（无）


	设计人
	蒋波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王庆
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心室内装修工程

	设计编号
	CT2018-08/03

	一、强制性条文

1、补充消防配电线路敷设的防火保护措施，详见GB50016-2014（2018年版）的10.1.10条相关规定。
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

2、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014（2018年版）的10.2.4条规定。

四、其他 
1、设计依据补充GB50016-2014（2018年版）。



	设计人
	安学军
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	蔡君兰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李 力
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	丹阳市夕阳红康体服务中心室内装修工程

	设计编号
	CT2018-08/03

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他 
（无）


	设计人
	安学军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	蔡君兰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李 力
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


