江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-050      
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学
中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. 经核查，原结构外墙装饰荷载计算统计是按涂料饰面计算的，请结构设计人员进一步按建筑实际做品复算现荷载是否满足原构件的承载能力。

2. MJ-01-02图纸：窗台下埋件未设在主体构件内，不安全。

3. 后置锚栓锚入结构主体砼构件内的有效长度值需在图中注明，其锚栓抗拔力设计值应进行现场试验，并在图中注明。

四、设计深度

1. 需单独提供锚栓埋件的立面布置图，并注明定位尺寸。

2. 提供的立柱及横梁立面布置图比例太小，无法作为施工图指导文件，应放大出图比例。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

3. 图纸和计算书上应有项目负责人和专业负责人签字盖章。


	设计人
	何 斌
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱 勤
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	1

	审核人
	朱 勤
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


