江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-288       
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司新增高压
10KVA电气室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年12月13日   
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新增高压10KVA电气室    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年12月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大赛璐安全系统（江苏）2018（勘）195（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	新增高压10KVA电气室
	6.0m
	1F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 ②层粉质粘土层描述“摇震反应中等”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条（或者应注明遇粉土摇震反应中等）。

2、 按干湿交替条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条（Cl-含量小于100mg/L)。

三、其他

1、在气象要素中：建筑场地环境类型属II类，在土和水对建筑材料的腐蚀性中：建筑场地环境类型属Ic类，请复核确认或者注明以什么规范判定的。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


