江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-291       
项目名称：江苏菱盛汽车配件有限公司2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年12月17日   
江苏省建设厅制

江苏菱盛汽车配件有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年12月17日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

菱盛汽车配件2017（勘）121 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#厂房 
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	10T
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 ②层粉质粘描述“摇振反应中等、无光泽反应”有误，④层粉砂描述“摇振反应、光泽反应、干强度、韧性”有误，均不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

2、 标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表中，临界击数计算有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.3.4条。另外表格中缺粘粒含量ρc。请重新计算提供。

3、 按干湿交替条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条。

三、其他

无



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


