（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#（修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、增加了消防电梯AT-XDT2、消防潜污泵BAC-PW3，消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等均应作相应修改。
2、地下室图纸先于变更出图送审，不可能电气图对消防潜污泵设计己作修改。补充BAC-PW3配电箱系统图、上一级相关供电系统图、地下室相关平面图等电气修改图。

3、配电系统图、强弱电平面图、消防图等修改部分均应用云线划出。

4、图纸目录重出。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


