江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-051      
项目名称：丹阳市教育发展投资发展有限公司南京师范
大学中北学院（丹阳）项目体育看台膜结构  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育发展投资发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目体育看台膜结构   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目体育看台膜结构

	
	建设单位
	丹阳市教育发展投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	膜结构
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育发展投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目体育看台膜结构

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、本结构位于下部看台上，宜与下部结构整体建模计算，并复核下部结构配筋。

2、骨架支承式膜结构，计算索、膜的内力和位移时，应考虑风荷载的动力效应，风振系数可取1.2~1.5，《膜结构技术规程》CECS158：2015第5.3.2条。

三、设计深度
1、请说明下部结构的设计、施工情况，图示本结构与下部结构柱的对应关系，复核柱脚设计（尺寸、连接）是否满足要求。 

2、需按《膜结构技术规程》CECS158：2015第4.1.1条~第4.1.8条要求，注明膜材的类别、等级（代号、强度、厚度、重量）。

3、提供柱顶位移计算书，复核柱顶位移是否满足要求。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


