江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-047      
项目名称：丹阳市石城污水处理有限公司石城污水处理厂公楼及仓库幕墙工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市石城污水处理有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           石城污水处理厂办公楼及仓库幕墙工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	石城污水处理厂办公楼及仓库幕墙工程

	
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装潢有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	石城污水处理厂仓库外墙幕墙工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准

1. 图中有幕墙大样图一、幕墙大样图二、幕墙大样图三，未提供幕墙龙骨立面图。应未按JGJ102-2003-6.3.3条规定设伸缩缝，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

2. 后置锚栓锚入结构主体砼构件内的有效长度值需在图中注明，其锚栓抗拔力设计值应进行现场试验，并在图中注明。

四、设计深度

1. 需单独提供锚栓埋件的立面布置图，并注明定位尺寸。



	设计人
	何 斌
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	何 斌
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	陈敏乐
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	石城污水处理厂办公楼外墙幕墙工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准

1. 图纸没有编号，不符合制图标准。图中有MQ1、MQ2、MQ3，只提供了南立面幕墙龙骨立面图，还与幕墙对应不上，其他龙骨图未见。且未按JGJ102-2003-6.3.3条规定设伸缩缝，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

2. 后置锚栓锚入结构主体砼构件内的有效长度值需在图中注明，其锚栓抗拔力设计值应进行现场试验，并在图中注明。

四、设计深度

1. 需单独提供锚栓埋件的立面布置图，并注明定位尺寸。



	设计人
	何 斌
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	何 斌
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	陈敏乐
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


