（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏菱盛汽配科技有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	17-172改

	一、强制性条文
1、设计说明，排烟设施必须设计到位，同时报审，不可另行委托设计（建规8.5.2条）。

第一次复审意见：如果不做机械排烟，就应做自然排烟，应有相关设计与说明！


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏菱盛汽配科技有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	17-172改

	三、强制性标准   

2.回复不符合要求
四、设计深度

3．截取几处梁平面图放变更里。

4.回复不符合要求



	设计人
	赵需志
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


