（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市申郑电器厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2018-005-1

	二、强制性标准

1、与规划图不符。南侧有一个钢结构建筑，间距11米，不符合回车场的最小尺寸要求（建规7.1.9条）。

第一次复审意见：难道是规划图不够准确？请再次核查南侧钢结构西侧距离围墙有12米距离，可以满足回车场的尺寸。

第二次复审意见：南侧消防车道不可以取消！因为南侧钢结构厂房需要消防车道；另外北侧机耕路从规划图上无法证明是消防车道！



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：真宏瑄
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


