江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-052      
项目名称：丹阳市石城污水处理有限公司办公楼装修工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月25日     
江苏省建设厅制

丹阳市石城污水处理有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼装修工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼装修工程

	
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	4600㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	18-131

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、本工程走道3米，最不利点0.05MPa,喷头间距4米过大，房间、卫生间及前室内距边墙距离过大，导致喷水强度不足，不符合《喷规》GB50084-2001(2005年版) 7.1.2条。

2、W-4楼层排水支管末端宜设清扫口。《建水规》GB50015-2003(2009版)4.5.12.2条。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1,说明中喷淋泵不应有”一小时停泵“功能，只能由有权限人员根据火场情况确定。

2，核查灭火器配置场所火灾危险性级别，严重危险级不可使用4KG磷酸铵盐灭火器。

3，明确中厅喷头高度。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	  赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	18-131

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充竖向配电干线系统图。


	

	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	18-131

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼智能化工程

	设计编号
	18-131

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、引用的部分规范己废止，如GB50303-2002，其余自查。

2、部分设计说明与项目不符，如医院信息化应用系统、病床呼叫对讲系统等。

3、办公楼建筑面积、建筑高度不详。


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼智能化工程

	设计编号
	18-131

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架（线槽）跨接线规格不详。


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼智能化工程

	设计编号
	18-131

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 

无

强制性标准方面: 

无

3、其它: 

1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93已废止。

2.会议室新风量设计说明与绿建专篇不一致，请明确。

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

1.小会议室等人员密集场所应设机械排风设施，满足GB50736-2012第7.3.22条。

2.敞开楼梯间应设挡烟垂壁，满足GB51251-2017第4.2.3条。

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 。

1.GB50243-2002已废止。

2.有耐火极限要求的风管应明确采取的措施要求。

3.应有排烟系统图。

4.排烟风机的控制应满足GB51251-2017第5.2.2条。



	设计人
	  张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


