江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-048      
项目名称：丹阳市第二人民医院机房冷热源群控升级改造项目 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市第二人民医院：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的          机房冷热源群控升级改造项目   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	机房冷热源群控升级改造项目

	
	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏巨楷科技发展有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	工程名称
	机房冷热源群控升级改造项目

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、仪表电源负荷等级不详，应不低于工艺负荷的等级。详见JGJ16-2008的24.5.1条规定。

2、锅炉房环境温度较高，测量、控制、电力回路应选用耐热型（氟塑料绝缘和护套200℃）控制电缆、耐热电线和耐热补偿导线。详见JGJ16-2008的24.9.1条规定。

3、未明确仪表精度等级选取，不符合JGJ16-2008的24.1.6条规定。

4、采用电缆桥架敷设线缆，电缆桥架距热管道保温层外表面净距应符合JGJ16-2008的24.9.7条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、补充图纸目录。
2、补充设计依据。

3、缺设计编号，图签同一人签名不符合相关规定。

4、补充完整的设备材料表，并标明技术参数。

5、补充仪表电源供配电系统设计。

6、补充测量、控制二次线路图。

7、本项目应重新出图。



	设计人
	汤惦叶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周万胜
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘志伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（智能化）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第二人民医院
	工程名称
	机房冷热源群控升级改造项目

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、热工检测与控制系统设备、计算机柜的接地应与锅炉房设备共用接地网，详见JGJ16-2008的24.10.1条规定。

2、采用电缆桥架敷设线缆，电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、应明确电缆桥架跨接线规格。



	设计人
	汤惦叶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周万胜
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘志伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


