江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-045      
项目名称：丹阳市石城污水处理有限公司办公楼装修工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市石城污水处理有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼装修工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼装修工程

	
	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	4600㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	18-131

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 

无

（二）、强制性标准

1、控制好室内环境质量，甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（应明确按2类控制）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。应提供具体数据！

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、有桌会议室超过30人时的，门应外开（建规6.4.11-1条）。人员数量应按照规范计算（57/1.8=32人）！

2、配电房应为甲级防火门（建规6.2.7条）。

三、强制性标准

1、一层大餐厅4轴线上的门净宽不应小于1400mm（建规5.5.19条）。

2、疏散走道两侧采用12厚钢化玻璃隔墙，其耐火极限应不低于1.0h（防火规范 表5.1.2）。另外木龙骨木基板即使刷防火涂料也很难满足耐火时间1.0h，应说明清楚，特别是走道两侧（防火规范 表5.1.2）。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、设计说明缺许多内容：地点？什么建筑？高度？层数？面积？耐火等级？防火要求？等等。

3、四层大会议室的平面大样、B立面图显示，两个疏散门之间好像有个房间？与四层平面图不符！

4、原土建设计是谁？其注册建筑师未盖确认章？


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	3201279-004
	
	建筑设备
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	18-131

	一、节能方面

1、补充照明节能措施设计说明。

二、强制性条文

1、未明确消防应急照明备用电源的连续供电时间要求，不符合GB50016-2014（2018年版）的10.1.5条相关规定。

2、未明确疏散照明的地面最低水平照度要求，不符合GB50016-2014（2018年版）的10.3.2条相关规定。

三、强制性标准

1、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。

2、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014（2018年版）的10.2.4条规定。

四、安全隐患

1、电缆桥架穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他

1、设计依据补充GB50016-2014（2018年版）、JGJ67-2006。

2、补充竖向配电系统图。

3、楼层楼梯口应设置“安全出口”指示标志，楼梯间应设置应急照明和疏散指示标志。

4、配电室（间）应设置应急照明、电源插座。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	18-131

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总配电箱应设置适配的SPD。

2、电缆桥架跨接线规格不详。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


