（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济开发区管理委员会
	工程名称
	开发区日本汽车产业园消防水池及泵房

	设计编号
	17-263

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，泵房喷淋环网在两路室外供水主管之间的管段上应设阀门，保证两路供水可靠。

2，水箱最低报警水位标高偏低，宜在正常水位控制液面下200~300mm。

3，泵房排水泵主材表与原理图型号不一致。

	设计人
	 赵苏丹
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	    贡伟荣
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.1.29

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


