江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-160      
项目名称：丹阳市导墅镇政府丹阳市里庄中心幼儿园 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年01月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市导墅镇政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市里庄中心幼儿园   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年01月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	
	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	项目地址
	导墅

	
	建筑面积
	建筑面积4964.86㎡

装饰面积4964.86㎡
	建筑总高度
	12.0m

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153-2
	设计人
	魏琳

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

1、本次装修设计较大改变了原各个班的卫生间布置，请结构专业复查新增加的各层墙体是否安全？

四、其他

1、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

3、装饰面积应提供（或提供装修造价）。

4、 夏热冬冷地区，托儿所、幼儿园建筑的幼儿生活单元内宜设淋浴室（幼儿园规范4.3.15条），原设计有的！

5、三层大活动室右门打开后，影响疏散宽度。

6、三层大活动室隔壁的教室开门进大活动室，是什么意思？


	设计人
	魏琳
	专业负责人
	胡伟风
	注册师
	胡伟风


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153-2
	设计人
	邹颖

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，三层音频控制室应喷淋保护，且消火栓设于音频室内不利于消防，不妥。

2，说明中，厨房的烹饪区选用93℃喷头，其余厨房非高温作业区域使用68℃喷头即可。

3，屋顶平面图中水箱各水位标高设定有误。

4，说明中喷淋泵不应设置一小时停泵功能。

5，说明中太阳能的说明与图中不符，且节能专篇中无太阳能、地源热泵、光伏光诱导，不符合公共建筑节能三选一要求。



	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153-2
	设计人
	钟国洪

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、消防配电干线（应急照明）应采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

2、洗衣机在潮湿场所，应采用具有防溅电器附件的插座，安装高度距地不应低于1.5米。详见GB50055-2011的8.0.6-4条规定。

3、配电间（室）应设置消防专用电话分机，详见 GB50116-2013的6.7.4条规定。
4、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。
四、安全隐患

1、缺幼儿园安防系统、弱电系统设计，不符合JGJ39-2016的6.3.7、6.3.8条规定。
五、其他

1、JGJ39-87己废止。

2、AM1-1配电系统图，应取消应急照明等回路二级计量。

3、缺应急照明灯具图例及参数。

4、配电间应设置电源插座。

5、缺消防设备电源监控器。

6、补充门卫配电箱系统图。



	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153-2
	设计人
	钟国洪

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、无GB02D501-2规范或图集。

2、设计说明缺金属电缆桥架跨接、接地措施。



	设计人
	钟国洪
	专业负责人
	凌 霞
	注册师
	


