江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-159      
项目名称：丹阳市吕泰农业科技发展有限公司江苏丹阳
粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年01月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市吕泰农业科技发展有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年01月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程  

	
	建设单位
	丹阳市吕泰农业科技发展有限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	设计面积1977.65㎡
	建筑总高度
	4.5+3.6+3.9m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二  级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	钢构件
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰工程（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吕泰农业科技发展有限公司
	工程名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程

	设计编号
	DY17-028

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、疏散走道两侧隔墙（采用12厚刚化防火玻璃、玻璃上部是两道9厘木工板），其耐火极限不应低于1.0h（防火规范 表5.1.2）。

2、缺三层会议室的钢制架空楼面的防火设计（耐火极限、防火保护做法、改造大样等）。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。并得到原设计单位、注册建筑师的认可（签字、盖章）。

2、屋面钢制转换层的做法，是否安全？请结构人员设计确定，并告知建筑专业的结果。增加吊顶荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认（建筑装饰装修工程质量验收规范3.1.5条 ）。
3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。



	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吕泰农业科技发展有限公司
	工程名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程

	设计编号
	DY17-028

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. C型钢之间的连接要画出大样交代。

2. □40x2.0斜撑方管在C型钢下翼缘连接不妥。

3. 所有看台、主席台的钢构都是焊接连接，要注明所有钢构焊接不能虚焊、漏焊，保证焊接强度满足设计要求。



	设计人
	束 斐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	姚振国
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吕泰农业科技发展有限公司
	工程名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程

	设计编号
	DY17-028

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	袁伟芬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吕泰农业科技发展有限公司
	工程名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程

	设计编号
	DY17-028

	一、节能方面

1、按照参考样式要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。（强标）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、警务室应设置应急照明。
2、三层A～B轴、K～L轴封闭楼梯间、走道、过厅应设置应急照明。

3、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市吕泰农业科技发展有限公司
	工程名称
	江苏丹阳粮油加工贸易集中区公共服务中心室内装饰工程

	设计编号
	DY17-028

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


