
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2018〕001
关于印发《丹阳市人民医院  新建门急诊住院综合大楼
工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市人民医院：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2018  年1月 4日组织专家对新建门急诊住院综合大楼工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了新建门急诊住院综合大楼工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳市人民医院  新建门急诊住院综合大楼工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2018年1月4日
抄送   山东省建筑设计研究院              
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2018年1月4日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	  新建门急诊住院综合大楼
	设计单位
	山东省建筑设计研究院

	建设单位
	丹阳市人民医院
	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司

	建筑面积
	25450㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	重点设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
新建门急诊住院综合大楼  抗震专项审查

1~12轴：

1）抗震设防烈度取值有误；

2）框架整体计算，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算，详GB50011—2010—6.1.15.2条；
3）楼板局部不连续，需采取针对性加强措施；（计算、构造）

4）补框架角柱定义并复核其配筋；

5)宜补充地下室顶板为嵌固端的结构计算，按嵌固于地下室顶板及嵌固于基础顶面，进行包络设计；

6）未进行0.2V0调整；

7）地下室存在上浮问题，应进行抗浮计算；

8）地下室①轴外设窗井，需采取措施保证水平力传递；

1/12~17轴：

1）抗震设防烈度取值有误；

2）场地土类别取值有误；

3）模型的建立和假定需满足结构的实际受力状态；

4）框架整体计算，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算，详GB50011—2010—6.1.15.2条；
5）补最大地震作用方向-16.8°的地震作用计算，以体现最不利地震作用；

6）补框架角柱定义并复核其配筋；

7）凹凸不规则、侧向刚度不规则，需补充考虑偶然偏心在规定水平力作用下的位移比，复核结构的不规则项，并采取针对性加强措施；

8）需对原建筑物基础进行鉴定及检测，作为基础设计依据；
审查组组长： 倪琴
                                         2018年1月  4 日


PAGE  
1

