江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2018-001    
项目名称：丹阳市界牌镇凤翔五金灯具厂厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年01月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市界牌镇凤翔五金灯具厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年01月05日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市界牌镇凤翔五金灯具厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2016-077
	设计人
	沈杰

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1，室外消火栓和水泵接合器应距建筑大于5米。

2，室内消火栓区域供水系统试水压力不应小于1.4MPa。

3，应提供市政雨水接入点位置、管径、标高以及室外场地道路标高，所有标注标高应以黄海标高计。

4，DN100钢管不应丝接。



	设计人
	沈杰
	专业负责人
	周玉娟
	注册师
	


