江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-161      
项目名称：丹阳市青少年校外教育活动中心菁华楼
重建室内装饰工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年01月04日     
江苏省建设厅制

丹阳市青少年校外教育活动中心：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           菁华楼重建室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年01月04日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	菁华楼重建室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	建筑面积2870㎡；

设计面积1752㎡
	建筑总高度
	17.30m

	
	建筑层数
	地上：4层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰工程（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建室内装饰工程

	设计编号
	DY17-018-1
	设计人
	潘虎

	一、节能方面

1、设计说明的2.5.3条：Ⅱ类污染物等级的限值，均应改为Ⅰ污染物等级的限值。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。



	设计人
	潘虎
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建室内装饰工程

	设计编号
	DY17-018-1
	设计人
	贾成云

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、教室应设专用黑板照明灯具，其最低维持平均照度应为500lx；灯管应采用长轴垂直于黑板的方向布置。详见GB50099-2011的10.3.3条相关规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、核实教室、办公室照明功率密度设计是否与绿建专篇一致。
2、宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。

3、教室照明光源宜采用显色指数Ra大于80的细管稀土基色荧光灯。详见GB50099-2011的10.3.4条规定。



	设计人
	贾成云
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建室内装饰工程

	设计编号
	DY17-018-1
	设计人
	贾成云

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）
五、其他

（无）



	设计人
	贾成云
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


