江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-002       
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司
450万个气体发生器第七期扩建项目：后勤楼扩建、实训车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年01月05日   
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的450万个气体发生器第七期扩建项目：后勤楼扩建、实训车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年01月05日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大赛璐 2017（勘）230  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	后勤楼扩建
	5.0m
	1F
	排架
	柱下独基/桩基
	
	
	乙级
	III类

	实训车间
	5.0m
	1F
	排架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 场地工程地质条件中：②层粉质粘土摇震反应中等有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.7条表3.3.7。

2、 实训车间场地属抗震有利地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条表4.1.1（C11号应是在暗塘内）。

3、 按干湿交替条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.7条表16.4.7（Cl-含量小于100mg/L)。

三、其他

1、 气象要素中：建筑场地环境类型属II类欠妥，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 水对建筑材料的腐蚀性评价，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 实训车间基槽局部开挖深度达到地表下4.0m，应建议采取必要的安全施工措施。

4、 实训车间选择的等效剪切波速估算孔有误，应选择地质条件最差的C11号孔，请重新估算 ，并确定场地土类别、场地类型、特征周期等。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


