江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-011       
项目名称：丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司2-7#厂房、办公楼、宿舍 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年01月30日   
江苏省建设厅制

丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的2-7#厂房、办公楼、宿舍    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年01月30日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

精通眼镜2-7#厂房等13（勘）421 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#厂房
	
	2F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	3#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	4#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	5#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	6#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	7#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	办公楼
	
	10F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	食堂、宿舍
	
	5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、3-3’剖面C7与J8间、4-4’剖面J7与C8间、5-5’剖面C11与J12间、6-6’剖面J11与C12间、8-8’剖面J15与C16间、C16与J17间、9-9’剖面J21与C22间、10-10’剖面C21与J22间、12-12’剖面C24与J25间、14-14’剖面J27与C28间，均没有加密勘探点，均不符合GB50021-2001（2009年版）第4.9.2条第2款。 

2、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价中：场地环境类型属III类有误，不符合GB50021-2001（2009年版）附录G.0.1条。

3、 桩基设计等级未提供，不符合JGJ94-2008第3.1.2条表3.1.2。

三、其他

1、基础方案选择及结论中：均建议以④层作为桩尖持力层有误，请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


