（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鸿晨光学有限公司
	工程名称
	3#厂房~石材幕墙工程

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
（无）
四.设计深度
1. 请原设计单位对屋顶女儿墙压顶厚度能否满足后置锚栓的锚入进行确认 。
2. 请按制图规定比例分别提供幕墙立柱及横梁在结构主体上立面布置图，注明龙骨编号、材料型号、截面尺寸并放大图纸比例。
3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。
4. 请按JGJ133-2001-5.7.2条规定：上、下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并应采用芯柱连接，画出节点大样图并在立面图上注出该节点位置。
5. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。请按以上要求补充主要构件结构图纸，重新整理送审。

	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


