江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-007      
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司丹阳鱼跃医疗
产业园1#办公楼幕墙施工图
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年02月13日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳鱼跃医疗产业园1#办公楼幕墙施工图   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年02月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳鱼跃医疗产业园1#办公楼幕墙施工图

	
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	45234.86㎡
	建筑总高度
	23.40m，幕墙高度23.75 m

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏合发集团有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园1#办公楼幕墙施工图

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、原建筑设计玻璃遮阳系数是0.38，现设计的玻璃遮阳系数是0.485？请复查！

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、单块玻璃大尺寸很大，使用6mm厚玻璃很危险（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

四、安全隐患

1、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的（有多处），应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）（原设计已经补充修改过）。

2、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

2、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

3、应由原主体建筑设计单位（中铁工程设计院有限公司）注册建筑师（设计项目负责人：张勇）签字确认，设计人（张一川）所签字无效！

4、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。

5、图纸比例太小，看不清，请自查一下，以防错漏！


	设计人
	张云
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周东
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘长龙
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园1#办公楼幕墙施工图

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. DY-21：屋顶钢结构龙骨布置图无法在建筑图上找到对应的位置。龙骨布置图上应该有龙骨编号、材料型号、截面尺寸和施工说明；龙骨与主体连接大样详图。

2. 请按制图规定比例分别提供幕墙立柱锚栓在结构主体上的布置图（平面结构梁布置图，立面梁、柱上布置图）并标注埋件编号、立柱及横梁在结构主体上立面布置图。

3. 请在幕墙锚栓立面布置图上分别标明预埋锚件和后置锚栓埋件，图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。

4. 请按JGJ102-2003-6.3.3条规定：上、下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并应采用芯柱连接，画出节点大样图并在立面图上注出该节点位置；画出横梁与立柱连接的节点大样详图并标明材料的型号和截面尺寸。

5. 请按以上要求补充主要构件结构图纸，重新整理送审。


	设计人
	张 云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘长龙
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘长龙
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


