江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-008      
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司丹阳鱼跃医疗
产业园6#、7#厂房雨蓬
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年02月13日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳鱼跃医疗产业园6#、7#厂房雨蓬   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年02月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳鱼跃医疗产业园6#、7#厂房雨蓬

	
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	12.70m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏合发集团有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园6#、7#厂房雨蓬

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

2、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

3、原建筑设计图纸上已经注明：玻璃雨蓬图纸需经本公司（江苏文博）审核通过，同时需注册建筑师及结构师书面同意，方可施工。当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，UN+不是主体建筑设计单位（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》1.0.11条），其人员所签字无效！


	设计人
	张云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周东
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘长龙
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园6#、7#厂房雨蓬

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 不知雨篷与6#、7#厂房相互是什么关系，建筑图应交代清楚。

2. 雨篷横、竖龙骨均为焊接连接，未考虑温度应力变形对玻璃产生的不利影响。

3. 主体钢结构GL1是主体设计施工时制作还是二次设计？是其他什么单位设计施工？。


	设计人
	张 云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘长龙
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘长龙
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


